|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю  Первый заместитель Главы  Нязепетровского муниципального  района Челябинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. Карпов | Согласовано  Директор ООО «Нязепетровская  Тепло – Энергетическая Компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

Температурный график котельной МКОУ Первомайская СОШ (80/600 С) при расчетной температуре на улице (-340С)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой воды, 0С | Температура обратной воды, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой воды, 0С | Температура обратной воды, 0С |
| 10 | 37 | 33 | -13 | 61 | 49 |
| 9 | 38 | 34 | -14 | 61 | 48 |
| 8 | 39 | 34 | -15 | 62 | 49 |
| 7 | 40 | 35 | -16 | 63 | 50 |
| 6 | 41 | 36 | -17 | 64 | 50 |
| 5 | 42 | 36 | -18 | 65 | 51 |
| 4 | 43 | 37 | -19 | 66 | 51 |
| 3 | 44 | 37 | -20 | 67 | 52 |
| 2 | 45 | 38 | -21 | 68 | 53 |
| 1 | 46 | 39 | -22 | 69 | 53 |
| 0 | 48 | 40 | -23 | 70 | 54 |
| -1 | 49 | 41 | -24 | 71 | 55 |
| -2 | 50 | 42 | -25 | 72 | 55 |
| -3 | 51 | 42 | -26 | 73 | 56 |
| -4 | 52 | 43 | -27 | 74 | 57 |
| -5 | 53 | 44 | -28 | 75 | 57 |
| -6 | 54 | 44 | -29 | 75 | 57 |
| -7 | 55 | 45 | -30 | 76 | 57 |
| -8 | 56 | 45 | -31 | 77 | 58 |
| -9 | 57 | 46 | -32 | 78 | 59 |
| -10 | 58 | 47 | -33 | 79 | 59 |
| -11 | 59 | 47 | -34 | 80 | 60 |
| -12 | 60 | 48 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано  Первый заместитель Главы  Нязепетровского муниципального  района Челябинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. Карпов | Утверждаю  Директор ООО «Нязепетровская  Тепло – Энергетическая Компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Рясов |

Температурный график котельной МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль» (80/600 С) при расчетной температуре на улице (-340С)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой воды, 0С | Температура обратной воды, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой воды, 0С | Температура обратной воды, 0С |
| 10 | 37 | 33 | -13 | 61 | 49 |
| 9 | 38 | 34 | -14 | 61 | 48 |
| 8 | 39 | 34 | -15 | 62 | 49 |
| 7 | 40 | 35 | -16 | 63 | 50 |
| 6 | 41 | 36 | -17 | 64 | 50 |
| 5 | 42 | 36 | -18 | 65 | 51 |
| 4 | 43 | 37 | -19 | 66 | 51 |
| 3 | 44 | 37 | -20 | 67 | 52 |
| 2 | 45 | 38 | -21 | 68 | 53 |
| 1 | 46 | 39 | -22 | 69 | 53 |
| 0 | 48 | 40 | -23 | 70 | 54 |
| -1 | 49 | 41 | -24 | 71 | 55 |
| -2 | 50 | 42 | -25 | 72 | 55 |
| -3 | 51 | 42 | -26 | 73 | 56 |
| -4 | 52 | 43 | -27 | 74 | 57 |
| -5 | 53 | 44 | -28 | 75 | 57 |
| -6 | 54 | 44 | -29 | 75 | 57 |
| -7 | 55 | 45 | -30 | 76 | 57 |
| -8 | 56 | 45 | -31 | 77 | 58 |
| -9 | 57 | 46 | -32 | 78 | 59 |
| -10 | 58 | 47 | -33 | 79 | 59 |
| -11 | 59 | 47 | -34 | 80 | 60 |
| -12 | 60 | 48 |  |  |  |

Акт

Разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности между:

ООО «НТЭК» и Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Первомайская СОШ»

Настоящий акт составлен представителем ООО «НТЭК» в лице директора Рясов В.И. о нижеследующем:

1 Наименование, адрес объекта (места нахождения) Челябинска область Нязепетровский район Кургинское сельское поселение п. Кедровка ул. Школьная, д.1. МКОУ «Первомайская СОШ».

2 Источник питания (наименование котельной, присоединение): котельная МКОУ «Первомайская СОШ»


3.1 Граница балансовой принадлежности: между ООО «НТЭК» и МКОУ «Первомайская СОШ» является выходной флянец задвижки прямого и обратного трубопровода в узле выхода из здания котельной.

3.2 Балансовая принадлежность: Тепловые сети от котельной до узла в вода в здание МКОУ «Первомайская СОШ»

4. Приложение к акту: Схема теплоснабжения объекта

Схема теплоснабжения

(с указанием источников теплоснабжения, границы балансовой принадлежности теплосети и эксплуатационной ответственности сторон)



Представитель теплоснабжающей организации

Директор ООО «НТЭК» Рясов В.И.

Акт

Разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности между:

ООО «НТЭК» и МКДОУ Араслановским детским садом «Айгуль»

Настоящий акт составлен представителем ООО «НТЭК» в лице директора Рясова В.И. о нижеследующем:

1. Наименование, адрес объекта (места нахождения) Челябинска область Нязепетровский район Шемахинское сельское поселение д. Арасланово ул. Мира, д. 2А. МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль».

2. Источник питания (наименование котельной, присоединение): котельная МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль»

3.1 Граница балансовой принадлежности: между ООО «НТЭК» и МКДОУ Араслановский детский сад «Айгуль» является выходной фланец задвижки прямого и обратного трубопровода в узле ввода детского сада.

3.2 Балансовая принадлежность ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания»: тепловые сети от котельной до узла ввода в здание МКДОУ «Араслановский детский сад «Айгуль»

4. Приложение к акту: Схема теплоснабжения объекта

Схема теплоснабжения

(с указанием источников теплоснабжения, границы балансовой принадлежности теплосети и эксплуатационной ответственности сторон)

МКДОУ Араслановский

детский сад «Айгуль»

З.О. МКДОУ Араслановский

детский сад «Айгуль»

З.О. ООО «НТЭК»

Котельная

ООО «НТЭК»

Представитель теплоснабжающей организации

Директор ООО «НТЭК» Рясов В.И.